«Утверждаю»

Директор ООО «ТСК»

________ А.И.Ивасенко

«___»_________ 2014г

Инструкция

по проведению противоаварийных тренировок персонала

угольных котельных

«Утверждаю»

Директор ООО «ТСК»

________ А.И. Ивасенко

«___»_________ 2014г

План

действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций

на объектах коммунального хозяйства

1.Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном отключением электроэнергии.

- открыть топки работающих котлов,

- выгрести шлак из топок котлов

- закрыть выходные задвижки из котельной

- открыть задвижку бай-паса

- открыть спускные вентиля

- в случае поднятия давления воды в системе выше нормы подорвать предохранительные клапана

- подготовить и запустить в работу запасной источник электропитания

( генератор)

8.- открыть выходные задвижки из котельной

9- растопить котлы.

2.Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном недостатком подпиточной воды.

- отключить дутьевой вентилятор и вентилятор дымососа

- открыть топки работающих котлов

- при необходимости забросать топку намоченным углем для снижения температуры в котлах до 50 градусов

- после достижения температуры в системе 50 град. Включить подпиточный насос

- удалить воздух из системы с помощью спускных вентилей

- после наполнения системы водой закрыть топки котлов и запустить дутьевой и вытяжной вентиляторы

3.Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном возникновением пожара.

- обеспечить безопасность людей по каким- либо причинам находившимся в котельной

- отключить по возможности электричество в котельной вводным рубильником

- при небольшом очаге возгорания принять меры к его тушению

- при невозможности ликвидации очага возгорания вызвать пожарную охрану и доложить о случившемся мастеру участка

- вернуться на рабочее место и на безопасном расстоянии дождаться пожарную охрану, исключив проникновение посторонних лиц на территорию котельной.

4.Действия персонала при повышении давления воды в котле выше допустимого:

- остановить вытяжной и дутьевой вентиляторы

- открыть топки котлов

- подорвать предохранительные клапана

- определить причину повышения давления в системе (недостаток подпиточной воды, высокая температура в котлах, останов сетевого насоса, не полностью открыта запорная арматура) и устранить ее

- после устранения причины повышения давления в системе запустить котел.

5.Действия персонала при понижении давления воды в котле :

- перейти на работу запасного насоса, для этого:

а) закрыть выходную задвижку на запасном насосе, а , а входную закрыть

б) включить запасной насос в работу

2- плавно открывая выходную задвижку запасного насоса привести давление в системе в норму

3- остановить действующий насос и закрыть на нем выходную и входную задвижки

4- если давление не пришло в норму, остановить котлы в установленном порядке.

В каждом случае записать свои действия в оперативный журнал с указанием времени возникновения аварийной ситуации

6. Порядок останова котлов

- Остановить дутьевой и вытяжной вентиляторы

- Открыть дверки топок рабочих котлов

- Выгрести шлак из топок котлов

- После полного остывания котлов выключить сетевой насос и вентиляторы и немедленно доложить о случившемся мастеру участка.